南北院区净化维保要求

一、目的：

为确保净化设备安全、稳定运行，为使用科室提供达标的净化空气（洁净度、湿度等），现需要专业的净化维保单位定期对机组、末端及辅助设备进行维护保养服务及应急抢修等工作。

- 设备相关参数：

- 妇产科病房大楼净化维保

- 设备位置：妇产科病房大楼地下室消毒供应中心、3楼介入手术室、7楼设备层、11楼重症医学科。

- 设备清单及参数：

- 妇产科病房大楼地下室消毒供应中心

【1】主机数量：2台

【2】主机品牌：TICA（天加）出厂日期：2011年

【3】室内主机功率及制冷制热量：（共2台）

制冷量160KW、制热量：160KW，总功率35KW，风量20250m³/h，数量1台；

制冷量101.7KW、制热量：108.6KW，总功率3KW，风量8000m³/h，数量1台；

【4】管道系统：室内、外机管道系统2套

【5】内机配电柜控制系统1套（含柜内所有元器件的维护及更换）

【6】设备控制面板1套

【7】净化系统更换过滤器的型号、规格、数量：

板式初效过滤器：592*592*46  3个   592*490*46   5个

592*287*46     3个

袋式中校过滤器：592*592*381*6  3个   592*490*381*6     5个

592*287*381*4  3个

- （2）3楼介入手术室

【1】主机数量：2台

【2】主机品牌：雅士 出产日期：2011年

【3】室内主机功率及制冷制热量：（共2台）

制冷量28.8KW、制热量：28.8kw，总功率18.01KW，风量5750CMH，数量1台；制冷量110KW、制热量：无标记，总功率4.0KW，风量7100CMH，数量1台；

- 【4】管道系统：室内、外机管道系统2套

- 【5】内机配电柜控制系统2套（含柜内所有元器件的维护及更换）

【6】设备控制面板2套

【7】净化系统更换过滤器的型号、规格、数量及更换周期：

板式初效过滤器：592*592*95     1个    592*287*95   2个

袋式初效过滤器：592*490*360    2个    592*287*360   2个

袋式中校过滤器：592*592*381*6  1个    592*490*381*6  2个

592*287*381*4  4个

亚高效过滤器：592*490*200    2个      592*287*200    2个

高效过滤器：484*484*150      2个

（3）6楼手术室

【1】主机数量：14台

【2】主机品牌：雅士  出厂日期：2011年

【3】室内主机功率及制冷制热量：（共14台）

制冷量36.6KW、制热量：无标记，总功率19.0KW，风量7300CMH，数量1台；

制冷量32.0KW、制热量：无标记，总功率17.5KW，风量6400CMH，数量1台；

制冷量27.6KW、制热量：无标记，总功率15.0KW，风量5500CMH，数量1台；

制冷量16.6KW、制热量：无标记，总功率11.2KW，风量3300CMH，数量1台；

制冷量133.0KW、制热量：无标记，总功率60.5KW，风量23400CMH，数量1台；

制冷量47.0KW、制热量：无标记，总功率2.2KW，风量2700CMH，数量1台；

制冷量127.0KW、制热量：无标记，总功率4.0KW，风量7200CMH，数量2台；

制冷量31.5KW、制热量：无标记，总功率17.5KW，风量6300CMH，数量1台；

制冷量119.0KW、制热量：无标记，总功率4.0KW，风量6770CMH，数量2台；

制冷量27.0KW、制热量：无标记，总功率15.0KW，风量5400CMH，数量1台；

制冷量54.2KW、制热量：无标记，总功率37.0KW，风量11850CMH，数量1台；

制冷量60.0KW、制热量：无标记，总功率2.2KW，风量3400CMH，数量1台；

制冷量47.6KW、制热量：无标记，总功率22.0KW，风量8450CMH，数量1台；

【4】管道系统：室内、外机管道系统14套

【5】内机配电柜控制系统14套（含柜内所有元器件的维护及更换）

【6】设备控制面板14套

【7】净化系统更换过滤器的型号、规格、数量及更换周期：

板式初效过滤器：592*592*95  15个    592*490*95    4个

592*287*95  16个

袋式初效过滤器：592*490*360*6  6个   592*287*360*4  7个

592*592*360*8   2个

袋式中校过滤器：592*592*550*8   15个  592*287*550*6   23个

592*490*550*6    8个  592*490*550*8    2个

592*592*550*8    2个

高效过滤器：905*310*69      60个     905*525*69       32个

310*525*69      30个     905*760*69       4个

760*525*69       2个     320*320*96       8个

320*320*150      3个     484*484*96       4个

484*484*150      50个

（4） 11楼重症医学科

【1】主机数量：3台

【2】主机品牌：雅士   出厂日期：2011年

【3】室内主机功率及制冷制热量：（共3台）

制冷量240KW、制热量：85kw，总功率11.0KW，风量14400CMH，数量1台；

制冷量71.9KW、制热量：60KW，总功率48.0KW，风量16600CMH，数量2台；

【4】管道系统：室内、外机管道系统3套；

【5】内机配电柜控制系统3套（含柜内所有元器件的维护及更换）；

【6】设备控制面板3套 ；

【7】净化系统更换过滤器的型号、规格、数量及更换周期：

板式初效过滤器：592*592*95    7个    592*490*95     3个

592*287*95    2个

袋式初效过滤器：592*490*360   6个

袋式中校过滤器：592*490*550*6P  6个  592*592*550*8P  4个

592*287*550*6P  2个  592*592*550*8P   3个

592*490*550*6P  3个

高效过滤器：330*330*96    3个    484*484*96    62个

- 妇产科病房大楼外冷源螺杆机（8楼西侧屋面）

【1】主机数量：4台

【2】主机品牌：YORK（螺杆式风冷热泵机组） 出厂日期：2011年

【3】主机功率及制冷制热量：（共4台）

制冷量351KW、制热量：353KW，总功率KW，制冷输入功率：120KW，数量4台；

【4】管道系统：室内、外机管道系统4套；

【5】配电柜控制系统4套（含柜内所有元器件的维护及更换）；

【6】设备控制面板4套及4台循环泵

（二）应急楼净化及新风维保

1.实验室净化系统：

（1）设备位置：应急楼3楼实验室

（2）设备清单及参数：

【1】主机数量：3台  高村单元式空调

【2】主机品牌：广东高村空调制造有限公司  出厂日期：2018年

【3】室外主机制冷量及功率：（共3台）

制冷量70KW、总功率 22.36KW 、风量24000m³/h，数量2台；

制冷量50KW、总功率 17.18KW 、风量24000m³/h，数量1台。

【4】室内主机功率及制冷制热量：（共3台）

制冷量70KW、制热量40KW，总功率71.5KW，风量8000m³/h，数量1台；

制冷量70KW、制热量50KW，总功率89.5KW，风量6000m³/h，数量2台；

【5】管道系统：室内、外机管道系统3套；

【6】外机配电柜控制系统3套（含柜内所有元器件的维护及更换）；

【7】内机配电柜控制系统3套（含柜内所有元器件的维护及更换）；

【8】设备控制面板3套 ；

【9】排风系统：（3台）；（回风口、风机电机、轴承等的维修、保养）

风量5500m³/h，功率3.0KW，数量1台；

风量4500m³/h，功率2.2KW，数量1台；

风量3500m³/h，功率2.2KW，数量1台；

【10】净化系统更换过滤器的型号、规格、数量：

板式初效过滤器：345*645*46      12个

袋式中校过滤器：345*645*400     12个

高效过滤器：    484*484*220     12个

320*320*220      2个

- 2.新风系统：

- （1）位置：应急楼屋面新风机房及全楼末端

- （2）设备清单及参数：

【1】新风机品牌及数量：长沙远大1套。

【2】新风机型号：DKG-SE2.0（1台），出厂日期：2019年

【3】新风机组配电柜：1套（含柜内所有元器件的维护及更换）。

【4】新风机组配套风道系统：1套（送回风风口、空气热交换器、静电除

尘器、风管、风机电机、轴承、转轮、皮带等的维修、保养）

【5】静电除尘器（数量共16个），每三个月需要清洗一次。由于静电除尘器清洗后需自行晾干，为确保设备运行的连续性，需要由厂家自备一套静电除尘器作为更换所用。

【6】新风机更换的过滤器型号、规格、数量：

初滤器 CG-600*600*38 远大         6个

中效过滤器 CZQ-600*600*500 远大   6个

超级过滤器 CGQ-1220 远大          12 个

超级过滤器 CGQ-820 远大           12个

- （三）筛查中心楼产前诊断实验室净化维保

1.设备位置：筛查中心楼屋面（外机）及5楼产前诊断实验室（内机）

2.设备清单及参数：

【1】室外机数量:2组

【2】室内主机数量:1组(直膨式空气处理机组)

【3】品牌:南京天加空调设备有限公司，出厂日期：2005年

【4】功率及制冷制热量:

制冷量62KW、制热量68KW，电机功率7.5KW，风量12000m³/h

【5】管道系统:室内、外机管道系统2套(保温修复及处理);

【6】室外机配电柜控制系统2套(含柜内所有元器件的维护及更换):

【7】内机配电柜控制系统1套(含柜内所有元器件的维护及更换);

【8】制冷剂的补充加注机管道维修(检修);

【9】风柜电机的检修及维保(更换电机轴承、更换皮带);

【10】控制面板的维修及更换;

【11】净化系统更换过滤器的型号、规格、数量:

板式初效过滤器:592*592*46    3个   592*287*46    3个

袋式中校过滤器:592*592*550   3个   592*287*550   3个

高效过滤器：   484*484*220   5个

- 【12】加湿系统：1套（含加湿罐更换及日常维护）

（四）健功楼病理科净化维保

1.新风系统(2台)  出厂日期：2019年

品牌:国祥制冷量:75KW制热量:82KW	风量:7100m/h

品牌:国祥制冷量:37KW	制热量:41KW	风量:4100m/h

2.空气处理系统(三套)、变频排风风机(3套)

品牌:亿利达 流量:16000m/h功率:7.5KW品牌:亿利达流量:8000m/h功率:5.5KW品牌:亿利达流量:5000m/h功率:2.5KW

3.净化系统更换过滤器的型号、规格、数量:

板式初效过滤器：592*592*46     1个	 592*489*46     1个

袋式中效过滤器：592*592*381    1个   592*489*381    1个

高效过滤器：    320*320*220    5个    200*200*220   5个

- （五）生殖医学中心（含精子库）中央空调及净化维保

- 1.中央空调机组（位置：机房2-3楼）

【1】主机数量：12台

【2】主机品牌：雅士（涡漩式风冷冷水（热泵）机组，出厂日期：2016年

【3】主机功率及制冷制热量：（共12台）

制冷量130KW、制热量：140KW，总功率42KW，数量12台；

【4】管道系统：室内、外机管道系统12套；

【5】配电柜控制系统12套（含柜内所有元器件的维护及更换）；

【6】设备控制面板2套 ；

- 2.净化区域（位置：机房5-6楼及楼内净化区域）

【1】主机数量：11台

【2】主机品牌：雅士   出厂日期：2016年

【3】室内主机功率及制冷制热量：（共11台）

制冷量：66kw、制热量：51kw，总功率4.0KW，风量5000 m³/h，数量3台；

制冷量：无（辅助新风组）、制热量：无，总功率1.1KW，风量2600 m³/h ，数量3台；

制冷量：22kw、制热量：13kw，总功率3.02KW，风量2400 m³/h，数量1台；

制冷量：105kw、制热量：66kw，总功率11.02KW，风量14000 m³/h，数量1台；

制冷量：27kw、制热量：22kw，总功率2.22KW，风量2000 m³/h，数量1台；

制冷量：33kw、制热量：26kw，总功率3.02KW，风量2500 m³/h，数量1台；

制冷量：33kw、制热量：27kw，总功率1.52KW，风量1500 m³/h，数量1台；

制冷量：90kw、制热量：60kw，总功率，11.02KW，风量14000 m³/h，数量1台；

制冷量：28kw、制热量：19kw，总功率4.02KW，风量4000 m³/h，数量1台；

制冷量：88kw、制热量：45kw，总功率7.52KW，风量7600 m³/h，数量1台；

【4】管道系统：室内、外机管道系统2套；

【5】内机配电柜控制系统2套（含柜内所有元器件的维护及更换）；

【6】设备控制面板2套 ；

【7】净化系统更换过滤器的型号、规格、数量：

板式初效过滤器：592*592*95       3个   592*287*95       3个

袋式初效过滤器：592*592*381*6    8个   592*897*35*9     4个

袋式中校过滤器：592*592*550*6   15个   592*490*550*6    5个

592*287*550*6   7个

亚高效过滤器：  592*592*292     12个   592*287*292     8 个

592*490*292     6个

高效过滤器：    768*484*200     9个    484*484*200      46个

320*320*200     15个

- 净化区域（1楼精子库）

【1】主机数量：2台

【2】主机品牌：雅士 出厂日期：2016年

【3】室内主机功率及制冷制热量：（共2台）

制冷量57kw、制热量：44kw，总功率3.0KW，风量4000 m³/h，数量1台；

制冷量59KW、制热量：35，总功率7.52KW，风量7200m³/h ，数量1台；

【4】管道系统：室内、外机管道系统2套；

【5】内机配电柜控制系统2套（含柜内所有元器件的维护及更换）；

【6】设备控制面板2套 ；

【7】净化系统更换过滤器的型号、规格、数量：

板式初效过滤器：592*592*95      1个     592*287*95      1个

袋式初效过滤器：592*490*350     2个

袋式中校过滤器：592*592*550*6   1个     592*490*550*6   2个

592*287*550*6   3个

亚高效过滤器：  592*490*292    2个      592*287*292      2个

高效过滤器：    484*484*200    10个     330*330*200      2个

- （六）科研楼净化区域维保

- 1.设备位置：科研楼南侧净化机房

- 2.设备清单及规格：

- 【1】主机数量:6台【模块式风冷冷(热)水机组】

- 【2】主机品牌:南京天加环境科技有限公司  出厂日期：2017年

- 【3】主机型号:TCA301XH

- 【4】冷冻水循环泵数量:2台，上海川泉YE2-160L-2

- 【5】空调主机配电柜控制系统1套

- 【6】循环水泵配电柜控制系统1套

- 【7】加湿灌及控制柜5套

- 【8】补水装置系统:1套，含:膨胀水箱、补水泵配电柜控制系统

- 【9】净化风柜:5台

- 【10】主管道系统阀门及压力表1项(DN150、DN125、DN80)

- 【11】净化气体室内、外管道维护

- 【12】净化系统更换过滤器的型号、规格、数量:

- 初效过滤器：287*592*46 9个   493*592*46 2个   595*592*46   4个

- 490*592*46  2个  490*490*46 1个   592*490*46   1个

- 中效过滤器：287*592*380 15个 592*592*380 2个  287*490*380 1个

- 592*490*380  1个

- 高效过滤器:484型   44个，320型   46个。

- 其他：

1.为确保机组运行性能及末端效果，净化区域的空气洁净度及湿度必须达到洁净标准。

2.维保公司负责所有区域的维保及日常维修（区域相关相关设施）。

3.空气处理机内的初效过滤器1-3个月更换1次，两周清洗一次（根据压差大小和室内空气质量情况更换）；空气处理机内的中效过滤器每3-6个月更换1次,视其阻力而定（根据压差大小和室内空气质量情况增加更换频次），亚高效过滤器每12个月更换一次，高效过滤器2-3年更换一次。

4.维保期间500元以内（含500元）的配件（耗材除外）由维保公司进行维修及更换，500元以上的配件由院方负责购买材料，维保公司免费进行更换到位。

5.当设备运行异常时，维保公司人员10分钟内必须赶到现场进行处置，并做好巡视记录工作。

6.每周进行全面巡视，并按要求填写日常维保记录，并存档可查。甲方可随机抽查乙方维保工作质量，若达不到维保效果，甲方可随时终止服务合作。

7.针对空气净化系统的运行情况，需每年对房间洁净度进行三方检测，并出具具有国家认可的权威资质第三方达标检测报告。

8.维保公司安排驻场人员，驻场人数不少于3人，岗位24小时工作制，夜间值班人员不少于1人。

9.服务期限三年，合同一年一签，合同到期甲方根据对乙方量化考核结果，确定是否续签次年合作协议。

10.维保期间，维保公司必须做好一切安全措施，规范维保。若安全措施不力造成甲方、乙方或第三方人员伤亡或财务损失，由维保公司承担全部责任。