郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目

招标文件

项目编号：豫财招标采购-2025-332

采   购   人：郑 州 大 学

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2025 年6月

目 录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 投标人须知	10

第四章 资格证明文件格式	28

第五章  投标文件格式	37

第六章 项目需求及技术要求	55

第七章 评标方法和标准	85

第八章 政府采购合同	92

# 第一章 投标邀请

项目概况

郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目的潜在投标人应在“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网获取招标文件，并于2025年6月27日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：豫财招标采购-2025-332

2. 项目名称：郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：3940000元

最高限价：3940000元

| 序号 | 分包编号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(1)20250101-1 | 郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目 | 3940000 | 3940000 |

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）本项目共分1个包，包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。

（2）采购内容：郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目，整合实验室人员管控智能管理、设备运行实时监控、危化耗材动态管理、安全隐患专项排查等业务，采用新的设计思路，成熟的解决方案和成熟产品，定位于辅助实验室管理安全管理，助力实验室管理更安全、更智能、更高效，为学校实验室管理信息化水平提升奠定基础。主要包含：AI行为分析摄像机148台、轻智能变焦半球网络摄像机86台、双光谱测温半球70台、氧气传感器18台、有毒有害气体探测器（VOC探测器）24台等。

（3）交货期：合同签订后120日内验收合格并交付使用。

（4）交货地点：郑州大学主校区（科学大道100号）。

（5）质量保证期：1年。

6.合同履行期限：同交货期。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  R否

8.是否允许采购进口产品：□是  R否

9.是否专门面向中小企业：□是  R否

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年 6月6日至2025年6月 13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。

3.方式：投标人使用CA数字证书登录河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn），并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。CA数字证书办理、注册、登录、下载招标文件等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年6月27日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年6月27日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(八)-2

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：郑州大学

地址：郑州市科学大道100号

联系人：刘老师

联系方式：0371-67781603

2.集中采购机构信息

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路12号

联系人：王老师

联系方式：0371-65915565

3.项目联系方式

项目联系人：刘学军

联系方式：0371-67781603

# 第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.2 | 项目名称：郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目 |
| 1.3 | 项目编号： 豫财招标采购-2025-332 |
| 1.4 | 采购项目简要说明：同第一章 投标邀请 |
| 2.2 | 采购人：郑州大学 地 址：郑州市科学大道100号 联系人：刘老师 联系方式：0371-67781603 邮箱：sysgl@zzu.edu.cn |
| 2.3 | 集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路12号 联系人：王老师 联系方式：0371-65915565 邮箱：hnggzyzfcg@126.com |
| 2.5.2 | 是否允许采购进口产品：□是 R否 |
| 4.1 | 踏勘现场： 不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 □组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 6.3 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 6.6 | 是否允许联合体投标：□是 R否 |
| 17.2 | 资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。 |
| 18.3 | （1）投标报价：包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 （2）投标报价超过最高限价的，其投标无效。 |
| 19 | 投标货币：人民币。 |
| 24.1 | 投标有效期：从投标截止之日起60天 |
| 26.1 | 加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）加密上传。投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。 |
| 30.1 | 开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。 |
| 30.2 | 远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心网 （hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。 |
| 31.3 | 采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（提供投标人近二年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等）； （3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（提供投标人投标截止时间前六个月任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明; （6）信用查询记录符合招标文件规定; （7）不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系； （8）其他资格要求符合招标文件规定。 |
| 31.4 | 信用查询时间: 采购人根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，将在投标截止时间后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在提交投标文件时的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。 组成联合体参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 32.1 | 评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 35.4 | 节能环保政策 （1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。 （2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。 （3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 35.6 | 投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。 |
| 36.1 | 中小企业扶持： □本项目专门面向中小企业采购，采购预留金额 元； □本项目专门面向小微企业采购，小微企业预留金额 元。 R本项目非专门面向中小企业采购。对小型或微型企业的投标人报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。 本采购项目所属行业：工业 |
| 37.1 | 评标方法： R综合评分法。 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。（如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的并列） □最低评标价法 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按投标报价由低到高顺序确定中标候选人（投标报价相同的并列）。 |
| 38 | 推荐中标候选人的数量：3名 □兼投兼中。投标人可对多个分包进行投标，并可中标所有包。 R兼投不兼中：投标人可对多个分包进行投标，按照分包先后顺序可以中标一个包，即包1排名第一的中标候选人不再被推荐为包2的中标候选人（以此类推）。 |
| 41.1 | 中标结果公告媒介： 《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》 |
| 44 | 数量调整范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |
| 46 | 履约保证金：□无 R有，合同金额的5 % |
| 48 | 招标代理费：免费。 |
| 49.2 | 投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数： 一次性提出 |
| 51 | 需要补充的其他内容 |
| 51.1 | 付款方法和条件：货物验收合格，经审计后，采购人向中标人支付95%货款，剩余5%货款系统稳定运行后一次性支付。 |
| 51.2 | （1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。 核心产品：智能融合应用主机 |
| 51.3 | “一号咨询”服务：市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。 |

# 第三章 投标人须知

- 一   说  明

1.  适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.3项目编号：见“投标人须知前附表”。

1.4项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.  定义

2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5投标人：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2.5.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标无效。

2.6投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.7货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3. 投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

- 联合体投标

6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。联合体各方按照联合体协议分工承担不同工作的，应具备其所承担的工作相应资质（资格）条件。

6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8. 市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

（3）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。

9.  采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

- 二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1   招标文件共八章，构成如下：

- 投标邀请

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  资格证明文件格式

第五章  投标文件格式

第六章  项目需求及技术要求

第七章  评标方法和标准

第八章  政府采购合同

10.2  招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

- 招标文件的澄清与修改

  - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2  采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3  招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4  对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过河南省政府采购网（zfcg.henan.gov.cn）、河南省公共资源交易网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5  河南省公共资源交易中心交易平台内投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当及时查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

- 三、投标文件的编制

13. 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。没有提供中文译本的，视为没有提供相应的材料。

- 投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

- 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，其投标将被认定为投标无效。

17. 投标文件编制

投标人应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的资格条件、实质性要求和条件做出响应。

- 投标报价

18.1  投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19  投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20  投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21  投标人商务、技术证明文件

21.1  投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22  下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23  投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24  投标有效期

24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的，其投标无效。

24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25  投标文件形式和签署

25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2投标人可登录河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6其他形式的投标文件一律不接受。

- 四、投标文件的上传

26. 投标文件的上传

26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

- 投标截止时间

27.1投标人应在投标截止时间前上传投标文件。

27.2采购人和集中采购机构可以按本章第11条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

- 迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

- 投标文件的修改和撤回

29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

- 五、开标与评标

30. 开标

30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31.  资格审查

31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2合格投标人不足3家的，不得评标。

31.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32. 评标委员会

32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

- 投标文件的澄清

33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

- 投标文件的符合性审查

34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。符合性审查合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6  参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标文件无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

（3）不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（4）不同投标人的投标文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；

（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35. 投标的评价

35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4节能环保政策

（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

（3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

35.5 信息安全产品要求

列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。如采购人所采购产品属于信息安全产品的，按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，在政府采购活动中采购网络安全产品的，不需要提供国家信息安全产品认证证书。

35.6 正版软件的要求

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

35.7 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人应填写商品包装和快递包装承诺书，承诺商品包装符合《快递暂行条例》《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递暂行条例》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

36. 评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.2评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.中标候选人的确定原则及标准

评标委员会按“投标人须知前附表”中规定数量推荐中标候选人。

39.保密及其它注意事项

39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6评标结束后，概不退还投标文件。

- 六、确定中标

40.确定中标人

40.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41  发布中标公告及发出中标通知书

41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

41.2公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书。

41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

- 七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高或评审价最低投标人。

44.合同授予时更改采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。。

45.签订合同

45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

46.1中标人按投标人须知前附表的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

46.2采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。采购人可在按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48. 招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49. 质疑的提出与接收

49.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2  质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3  质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

- 八、需要补充的其他内容

50.本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”“不少于”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”，不包括本数。

51.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 第四章 资格证明文件格式

郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目

资格证明文件

项目编号：豫财招标采购-2025-332

投标人（企业电子签章）：

目  录

一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

六、投标人关联单位的说明

七、其他资格证明文件

## 一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：

1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。

3.以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供上述材料。

## 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

1.提供投标人近二年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供上述材料。

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标人投标截止时间前六个月任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供上述材料。

## 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：     (采购人）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目（豫财招标采购-2025-332）的投标,并做出如下承诺：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：   (采购人）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目（豫财招标采购-2025-332 ）的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。在国家企业信用信息公示系统中没有被列入经营异常名录或者市场监督管理严重违法失信名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实做出说明。

2．按照招标文件的规定企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

六、投标人关联单位的说明

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加本次招标采购活动，        （填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。

七、其他资格证明文件

说明：

1.应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。

2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 以联合体形式参加磋商响应的，联合体各方均需提供满足招标文件要求的其他资格证明文件。

# 第五章  投标文件格式

郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目

投标文件

项目编号：豫财招标采购-2025-332

投标人（企业电子签章）：

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、投标报价表格

1. 投标主要内容汇总表

2. 投标分项报价表

四、商务条款偏离表

五、技术规格偏离表

六、综合证明文件

七、中小企业扶持

八、商品包装和快递包装承诺书

九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

十、其他文件

## 一、投标函

致：      (采购人）

我们收到了郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目（豫财招标采购-2025-332）的采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元），投标有效期      天。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9)我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10)我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

(12)                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：    年  月  日

## 二、法定代表人身份证明书

致:     (采购人）

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

| 法定代表人身份证（人像面） | 法定代表人身份证（国徽面） |
| --- | --- |

注：自然人投标的无需提供。

- 三、投标报价表格

- 1. 投标主要内容汇总表

项目编号：豫财招标采购-2025-332

金额单位：元人民币

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价（大写） |  |
| 投标总报价（小写） |  |
| 交货期 |  |
| 质量保证期 |  |
| 投标保证金 | 0元 |
| 投标有效期 |  |
| 其他声明 |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

### 2. 投标分项报价表

项目编号: 豫财招标采购-2025-332

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商 （服务商）名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输（含保险） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

注:  格式可自拟。

## 四、 商务条款偏离表

项目编号: 豫财招标采购-2025-332

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

## 五、技术规格偏离表

项目编号: 豫财招标采购-2025-332

| 序号 | 货物名称及伴随服务内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

- 六、综合证明文件

### 1.  综合实力

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件或复印件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

### 2.  类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 项目单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，附业绩合同扫描件。

- 业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

- 招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。

## 七、中小企业扶持

## 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》扶持政策的投标人提交，否则无需提供或可不填写以下几项内容。

附1

### 1. 投标人企业（单位）类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准须按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。

（3）制造商名称应当是制造货物的企业名称。如果本项目中包含服务，则服务部分不需要填写。

### 2.  投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

### 3.  残疾人福利性单位声明函（投标人）

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为               项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

说明：中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### 残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章或盖章）：

日　期：

八、商品包装和快递包装承诺书

致：    （采购人）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目（豫财招标采购-2025-332）的投标,并做出如下承诺：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

投标人（企业电子签章）：

日　 期：

注：采购需求中要求使用绿色包装时，投标人提供此承诺书可作为评审因素予以赋分。

## 九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

| 节能产品 | 1、优先采购 产品名称 |  | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优先采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、强制采购 产品名称 |  | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 合计（元） |
|  | 强制采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌、型号 |  | 制造商 | 认证证书编号 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 环境标志产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（后附相关认证证书）

填报要求：

1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。

2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。

3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4、无适用政府采购政策产品，可不填。

## 十、其他文件

# 第六章 项目需求及技术要求

一、总则：

1、项目概况

本项目根据教育部关于《高等学校实验室安全分级分类管理办法（试行）》的通知，对我校高风险等级实验室安防系统建设项目进行建设。

本次项目涉及的危险源分为六大类:

1、生物(医学)类:涉及病原微生物、感染性物质等。

2、化学类:包括剧毒化学品、易制爆品、易燃易爆气体(如氢气、甲烷)等。

3、辐射类:涵盖放射源、射线装置及放射性物质。

4、电子(电气)类:高电压设备、强电磁干扰源等。

5、机电(机械)类:高压容器(≥20MPa)、高转速设备(≥30000r/min)等。

6、其他类:特殊实验环境(如高温、真空、激光)。

该项目建成后将解决一系列的实验室管理问题，依据国内高校实验室实际管理流程和规范要求，经过需求调研和分析，总结相关用户实际的应用经验、整合实验室人员管控、设备运行实时监控、危化耗材动态管理、安全隐患专项排查等业务，采用新的设计思路，定位于辅助实验室安全管理，助力实验室管理更安全、更智能、更高效，为学校实验室管理信息化水平提升奠定基础。

2、项目实施要求

2.1、包装必须与运输方式相适应，保证货物的安全，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

2.2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和郑州地区的气候特点，以及露天存放的问题。

2.3、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明用途。

2.4、货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往采购人进行服务的人员投保人身险和其他有关险种，由中标人负责并承担费用。

2.5、投标的货物应符合国家/行业技术标准和要求，该标准或要求应等于或高于国家标准或行业标准；若在设计和制造中应用的某项标准或规范没有规定，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、项目实施结果

3.1验收标准

3.1.1、货物为全新的、从未使用过的产品，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证其货物在正确安装，正常使用和保养的条件下，在其使用寿命期内运转良好、具有满意的性能。

3.1.2、货物安装完毕后，需对采购人提供使用培训，中标人应按照采购人通知参加验收并办理相关手续，中标人未按照采购人通知参加验收的，视为中标人认可验收结果。

3.1.3、通过验收并不能免除卖方在质量保证期内对合同货物应尽的责任和义务。

3.2项目资料要求

3.2.1、中标人应将技术资料（包括但不限于货物安装、使用所需的图纸、说明书及合格证书）随货物提交给采购人；

3.2.2、中标人应在供货同时向采购人提供能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作需要的所有文件，如甲方按中标人提供的技术文件进行操作造成设备损坏，中标人应当无条件更换并赔偿给采购人造成的损失。

4、后续服务要求及其他

合同质保期满后，供应商提供有偿服务，服务价格不高于市场价。

二、技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI行为分析摄像机 | - 支持≥2560x1440 @ 25fps，分辨力不小于1500TVL。 2、内置GPU芯片。 3、支持将智能资源分配设置为智能事件或AI开放平台。 4、★可通过浏览器查看设备芯片类型和算法版本号。提供相关证明材料。 - ★支持用户自定义≥ 4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称，提供相关证明材料。 - 最低照度彩色：≤0.005 lx，黑白:≤0.001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 7、红外补光距离不小于30米。 8、需支持三码流技术，支持主码流≥2560x1440@25fps、子码流≥704x576@25fps、第三码流≥1920x1080@25fps。 9、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 11、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 12、支持防水防尘等级不小于IP67。 13、支持电源电压DC12V±20%的范围内正常工作，支持防反接保护和PoE供电。 14、支持内置≥2个麦克风，≥1个扬声器，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1个RS-485接口，≥1个DC12V电压输出接口。 | 台 | 148 |
| 2 | 轻智能变焦半球网络摄像机 | - 主码流支持≥2688x1520@25fps，子码流支持≥640x480@25fps，第三码流支持≥1280x720。 2、最低照度彩色≤0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持≥4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦。 5、支持红外补光距离≥30米。 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 7、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，物体滚动，动物行走，树木摇晃，不触发报警。 8、★支持声音报警功能，报警声音类型多种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。提供相关证明材料。 - 可对出现在监控场景内的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 10、★可对检测区域内行人进行检测、框选跟踪,抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。提供相关证明材料。 11、可手动对镜头进行水平0°-355°，垂直0°-75°，旋转0°-355°调节。 12、支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1个SD卡槽，≥1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 13、机械碰撞防护等级不低于IK10。 | 台 | 86 |
| 3 | 双光谱测温半球 | 1.可见光≥400万像素，热成像分辨率≥120 × 90 2.支持双光融合图像模式 3.支持双通道异常行为识别：区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能 4.支持火焰检测 5.支持温度异常（温升异常，高温异常）检测 6.内置一个内置扬声器，一个内置麦克风，支持双向语音对讲 7.2路报警输入 2路报警输出，1路音频输入, 1 路音频输出 8.电源：DC 9V ~ DC 30V/PoE | 台 | 70 |
| 4 | 氧气传感器 | 1、供电电源 ：10~30V DC 2、平均功耗 ：0.6W（24VDC） 3、输出信号：485 输出（标准 ModBus 协议） 4、重复性：≤1% 5、稳定性： ≤5%信号值/年 6、工作温度：-10~50℃ 7、工作湿度：5~95%RH 无冷凝 8、工作压力： 90~110kPa 9、预热时间： ≤5 min | 台 | 18 |
| 5 | 氨气传感器 | 1、供电电源 ：10~30V DC 2、平均功耗 0.6W（24VDC） 3、输出信号：485 输出（标准 ModBus 协议） 4、重复性：≤2% 5、稳定性： ≤2%信号值/月 6、工作温度：-10~50℃ 7、工作湿度：15~90%RH 无冷凝 8、工作压力：90~110kPa 9、预热时间：≤5 min | 台 | 3 |
| 6 | 氢气传感器 | 1、供电电源 ：10~30V DC 2、平均功耗 ：0.6W（24VDC） 3、输出信号：485 输出（标准 ModBus 协议） 4、重复性：≤2% 5、稳定性： ≤2%信号值/月 6、工作温度：-10~50℃ 7、工作湿度：15~90%RH 无冷凝 8、工作压力：90~110kPa 9、预热时间：≤5 min | 台 | 8 |
| 7 | 一氧化碳传感器 | 1、支持≥1路继电器开关量输出。 2、支持市电掉电报警上报平台功能。 3、探测器具有气体传感器寿命状态指示功能。 4、支持日志保存功能，记录报警、报警恢复、故障、故障恢复、传感器失效等多种类型日志。 5、具有自检、消音、信号查询、自动校时等功能。 6、探测气体种类：一氧化碳 7、测量范围：0-1000×10^6（体积分数） 8、报警阈值：200×10^6（体积分数） 9、输出信号：1路排风扇输出接口 10、工作原理：电化学式 11、供电电压：AC 220 V 12、防护等级：不低于IP 30 | 台 | 1 |
| 8 | 甲烷传感器 | 1、供电电源 ：10~30V DC 2、平均功耗 ：≤0.6W（24VDC） 3、输出信号：485 输出（标准 ModBus 协议） 4、重复性：≤2% 5、稳定性： ≤7%信号值/年 6、工作温度：-10~50℃ 7、工作湿度：0~95%RH 无冷凝 8、工作压力：80~116kPa 9、预热时间：≤5 min | 台 | 1 |
| 9 | 有毒有害气体探测器（VOC探测器） | 1、安装方式：抱管装、支架安装或贴壁安装 2、执行标准： GB 12358-2006 3、额定工作电压：DC 36 V 4、额定功率：≤1W 5、信号输出：两总线通讯 6、检测原理：电化学 7、传感器寿命：正常环境下≥3年，实际使用寿命与工作环境有直接关系 8、测量范围：0-1000µmol/mol 9、报警设定值：一级报警设定值40µmol/mol，二级报警设定值80µmol/mol 10、测量精度：精度：1µmol/mol，误差：±5%FS 11、防爆等级：不低于Ex db ⅡC T6 Gb 12、外壳防护等级：不低于 IP66 13、工作环境：温度：-10 °C～55 °C；湿度：≤95% RH无结霜 | 台 | 24 |
| 10 | 气体报警控制器 | 1、容量：单回路， ≤9点位 2、执行标准：GB 16808-2008 3、安装方式：非防爆场合的壁挂式安装 4、RS-485接口 ：RS-485总线通讯接口（选配，支持Modbus/RTU协议） 5、主电源：AC 220 V±15%，50 Hz±1% 备电电源 ：36V DC/1.8 Ah 6、线制： M-Bus两总线 7、功耗 ：≤10 W 8、报警方式：声光报警 声压级：≥75 dB 9、信号输出： 两组继电器输出（容量：5A/250 VAC或5A/30 VDC） 10、联动1默认为常保持无源开关量，联动2默认为脉冲无源开关量 | 台 | 12 |
| 11 | 物联网网关 | 1、供电方式：12V 1A，含适配器 2、待机电流：500mA 3、接口参数：RS485、RS232、一路输出、一路输入、一路ADC采样 4、通讯方式：上行：有线网络；下行：RS485、RS232 | 台 | 12 |
| 12 | 24口接入POE交换机 | 1、性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥96Mpps 2、接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口 3、支持POE+；POE供电功率≥370W 4、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5、支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈 6、支持Sflow、NTP时钟； 7、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射； 8、支持堆叠，最大支持9台堆叠； 9、支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3； | 台 | 6 |
| 13 | 16口接入POE交换机 | 1、交换容量≥36Gbps； MAC地址容量≥8K； 2、≥16个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口),≥2个1000Base-X SFP端口（uplink）； 3、支持PoE，整机最大输出≥225W； 4、支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆四种工作模式； 5、内置专业高耐压电源； | 台 | 17 |
| 14 | 8口接入POE交换机 | 1、交换容量≥20Gbps；MAC地址容量≥4K； 2、≥8个10/100/1000Base-T电口,≥2个1000Base-X SFP端口； 3、支持PoE，整机最大输出≥125W； 4、支持标准交换、Vlan模式、流控模式、汇聚上联四种工作模式； 5、支持4KV防雷； 6、支持半双工、全双工、自协商工作模式； | 台 | 22 |
| 15 | 汇聚交换机 | 1、整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥126Mpps ； 2、端口：≥24个千兆SFP口,8个千兆电口,4个万兆光口； 3、MAC地址表≥32K，IPv4路由表容量≥2K，ARP≥4K 4、支持内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理； 5、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 ； 7、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 8、内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷； | 台 | 6 |
| 16 | 核心交换机 | 1、机箱式多插槽交换机，业务槽位数≥6； 2、交换能力≥102.4Tbps，转发率≥8640Mpps，如若官网存在多个值，以最小值为准； 3、主控引擎、电源、接口模块等关键部件可热插拔 4、扩展：单槽位线速万兆端口密度≥48，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48； 5、支持L3 MPLS VPN、L2 VPN: VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议 6、支持静态路由、OSPF、BGP、IS-IS 7、支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv4/IPv6的组播技术 8、本次配置：≥双主控+双电源+24个千兆电口+32个千兆光口+16个万兆光口 | 台 | 1 |
| 17 | 楼层弱电机柜 | 1、9U，玻璃门，壁挂机柜 2、承重：静态不低于90KG 3、前后门材质：前单开玻璃门，后钢板门（不可打开），冷轧板 T≥1.0mm 4、门敞开百分比：前门≥78% 5、侧门材质：冷轧板 T≥1.0mm 6、门框左右立柱材质：冷轧板 T≥1.0mm 7、左右支架：冷轧板 T≥1.5mm 横梁：冷轧板 T≥1.2mm 8、层板：1个，宽483*深350*高43 mm，承重≥30KG 9、PDU：1个，6口PDU，输入≥10A，带2M线 10、滚轮：不含，脚撑：不含，风扇：含，一套2个，带1.2M线 11、辅件：含12套安装螺丝，4个膨胀螺丝 12、尺寸（宽*深*高）：600*600*500 mm | 个 | 45 |
| 18 | 楼层配电箱 | 300*300*150 室内配电箱 | 个 | 45 |
| 19 | 一体化机柜（二联柜） | 1动力柜+1 IT柜，带1台风冷型机架式≥7.5KW精密空调，UPS容量≥6KVA，含动环监控系统，可用空间≥71U。 机柜尺寸≥600*1400*2000mm； 1、3U配电模块 市电输入：100A/1P 接线方式：端子排、铜排 防雷:C级浪涌保护,带防雷开关32A/2P 2、6KVA机架式UPS 输入特性：采用三电平技术；电压范围（Vac） : 80～275，输入功率因数 : >0.99（满载），输入电流谐波 : <5%（满载），直流输入电压：电池电压（Vac） : 192（144~240可设置）； 输出特性：额定功率（VA/W） : :6000/5400 ，输出功率因数 : 0.9（默认），输出电压（Vac） : 208/220/230/240±1% ，波形（THD） : <1%（线性负载），<5%（非线性负载），切换时间（ms） : 0 ； 过载能力 : 过载能力 :115%-130% 过载：10min；130%-150% 过载：30s；150% 以上过载：0.5s； 整机效率 : 最高可达95%； 报警功能 : 电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路 保护功能 : 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 工作温度（℃） : -5~40。 3、风冷机架式空调 7.5KW风冷型恒温恒湿精密空调，空调独立室外机 风量为≥1500m3/h，采用湿膜加湿，加湿功率：≥1.5Kg/h，加热功率：≥2kW，标配冷凝水排水泵,标配点浸式水浸传感器 4、监控：一体化监控模块，集成≥10寸显示屏和监控主机于一体，不占用机柜U位，具有：基于B/S架构的WEB访问功能、集中管理（UPS/空调/配电等）、报警管理、环境管理（温湿度、烟感、漏水检测）等功能； | 台 | 2 |
| 20 | 一体化机柜（单柜） | 集成动力，带1台风冷型机架式3.5KW精密空调，UPS容量3KVA，含动环监控系统，可用空间32U。 机柜尺寸≥600*1400*2000mm； 1、3U配电模块，市电输入：50A/1P UPS控制：UPS输入50A/1P,UPS输出32A/1P,UPS维修旁路50A/2P 2、3KVA机架式UPS 输入特性：采用三电平技术；电压范围（Vac） : 120~295，输入功率因数 : >0.99（满载），输入电流谐波 : <5%（满载），直流输入电压：电池电压（Vac） : 96； 输出特性：额定功率（VA/W） : 3000/2700，输出功率因数 : 0.9（默认），输出电压（Vac） : 208/220/230/240±1% ，波形（THD） : <3%（线性负载），<5%（非线性负载），切换时间（ms） : 0 ； 3、风冷机架式空调 3.5KW风冷型恒温恒湿精密空调，空调独立室外机 风量为800m3/h，采用湿膜加湿，加湿功率：1Kg/h，加热功率：1kW，标配冷凝水排水泵,标配点浸式水浸传感器 4、监控：一体化监控模块，集成10寸显示屏和监控主机于一体，不占用机柜U位，具有：基于B/S架构的WEB访问功能、集中管理（UPS/空调/配电等）、报警管理、环境管理（温湿度、烟感、漏水检测）等功能； | 台 | 3 |
| 21 | 动环监控主机 | 1、硬件规格： RS485/RS232接口：≥2路RS485，支持切换RS232 开关量输入（DI）：≥4路 开关量输出（DO）：≥2路 模拟量输入（4～20 mA电流量或0～5 V电压量 ）：≥4路，和开关量输入（DI）复用 对外供电接口 ：≥3路DC12V，最大功率12W 网络接口： ≥5 个RJ45 10M/100M自适应以太网口 其它接口：≥1×USB 2.0 2、产品性能： 传感器接入性能：≥4路开关量信号设备接入，支持切换为模拟量输入；每个串口支持≥8个传感器共计16个传感器；接入数据（传感器数据数）总数≥1000个 产品功能： 支持双网络 支持Modbus TCP、Modbus RTU、DLT645、 CJT188、BACNet、 IEC104等标准协议 支持450多个三方设备接入协议, 涉及UPS、传感器等南向采集协议 支持标准 Modbus 协议自定义配置导入 | 台 | 25 |
| 22 | 高校安全管理平台 | 一、基础包/系统管理模块1套 1、应对管理平台的用户身份进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。 2、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 3、要求最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线。 4、要求支持用户权限管理。 5、支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台。 6、要求最大支持管控1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡。 7、要求支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性。 8、系统要求支持校时功能，使设备和平台时间一致。 9、要求支持多网域访问。 10、★支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP（H5）实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。提供相关证明材料。 11、支持IPv6设备接入。 12、要求支持统计服务器在线率及各服务器在线详情。 13、要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。 14、要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 | 套 | 1 |
|  |  | 二、基础包/统一授权模块1套 1.统一权限下发：打通人事和基础组件，能够手动进行权限的下发，也可以通过人事和场地管理自动梳理出建筑和硬件以及人员的关联关系，可视化完成权限下发。 2.自定义下发场景：可视化配置计划模版，根据不同场景完成多样的权限手动下发。 3.直观的权限查看：以用户为主体利用拓扑图展示其拥有的设备权限，或以设备为主体利用拓扑图展示拥有权限的人员个体，能够灵活的在线对单人单设备权限进行操作。 4.权限下发历史记录：查看人员历史权限变动记录，对权限的变动提供细粒度的检索。 5. 平台支持在API市场中查看API基础信息、接口状态、输入返回参数等，同时支持API状态的切换（在线、下线、隐藏） 6. 合作方管理：支持根据合作方名称、AppKey模糊查询，点击合作方名称可显示合作方详细信息，并支持将合作方所有信息（名称、描述、参数信息）导出为一个文件。支持合作方接口授权，IP地址段、MAC段调用限制 7. 支持API接口的调用时间、调用次数策略 |  |  |
|  |  | 三、300路视频监控 1、要求监控点最多管理容量为不低于10000路。 2、要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。 3、要求支持接入ONVIF、GB/T28181等协议的设备。 4、要求支持监控点的批量迁移。 5、要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能。 6、要求支持WEB端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。 7、要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 8、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 9、要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节。 10、要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测。 11、要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 12、要求客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流。 13、要求支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。 14、要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放。 15、要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。 16、要求支持通过CS客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份。 17、要求支持图片方式实时预览，抓拍间隔可配置，最小时间为1s，支持以图片回放方式查询抓拍过的图片。 18、要求支持NVR、CVR、云存储等多种形态的存储方式。 19、要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。 |  |  |
|  |  | 四、设备网络管理（300个授权） 1.设备网络管理应用，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 2. 要求支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果。 3. 要求支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。 4. 要求支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况。 5. 要求支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计。 6. 要求支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现。 7. 支持开启自动发现，可通过交换机设备IP、协议信息发现获取网络中的资源。 8. 支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警。 9. 支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑线编辑。 10. 支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况。 |  |  |
|  |  | 五、物联设备控制模块1套 1、建筑管理：对校区、楼栋、房间进行管理，实现建筑的增删改查。 2、设备管理：将视频设备、网关设备和其他物联设备与建筑进行关联。 3、报警参数配置：设置各建筑的报警阈值和推送人员。 4、房间管理：可视化方式展示房间内的物联数据信息，并进行设备实时控制。 5、告警记录：告警事件的展示。 6、支持对关联设备的场地进行控制和管理，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览。 7、支持单次计划，一次性计划管理，增删改查，支持计划参数配置、电闸控制、设备指令配置。 8、支持接入动环主机，接收温湿度、噪音、风速、压力等传感器采集的数据，并以图形化方式展示。 9、支持对采集数据进行阈值设定，超过设定阈值将触发报警。 10、支持将动环数据叠加到视频画面中。 |  |  |
|  |  | 六、检索中心-以文搜图模块1套 1.支持校园热词预置：基于高校行业大模型，学校发生事件后，安保人员定义一些例如：戴口罩的人、戴眼镜（护目眼）的人、拿白纸的人等，可以根据实际场景探索。 2.支持文本找人：支持点选上衣、下装、配饰、行为、性别等文本标签，快速发起文本找人。如实验室违规行为吸烟、玩手机等。 3.搜索扩展：支持根据用户记录不同的搜索记录或清除记录以保证隐私，可基于记录快速发起检索；支持选择设备及点位发起检索数据统一展示；展示结果后可以基于当前结果调整时间、相似度等条件后重新检索。 4.文字搜索通道配置：支持展示各种支持文字搜索的设备信息，包括设备名称、IP、设备能力（文字搜索、预警、微调）；支持可视化展示设备的通道，并选择开启哪些通道的文字搜索能力；支持系统内文字搜索能力的设备数量统计、已开启文字搜索的通道数、未开启文字搜索的通道数和软件授权文字搜索通道数。 5.支持查看查询结果的原始大图和录像，发起图片检索等。 |  |  |
|  |  | 七、检索中心-文本预警模块1套 1.支持创建文本预警任务。支持预置学校场景的模型，或创建目标模型；支持设置模型名称、正向提示语、反向提示语。支持设置预警有效期、有效时段、预警地点和告警级别。 2.支持查看已有标注或取消训练；在标注过程中支持放大、缩小场景图，样本选择是支持快捷键进行左右切换、正确、错误操作。 3.支持预警中心统一处置预警、转工单等处置流程。 |  |  |
|  |  | 八、检索中心-模型微调模块1套 1.支持在以文字搜索图界面即时开启模型训练。支持选择多个正确样本和错误样本，并发起训练；可针对每条搜索结果设置为正确或错误样本。支持将训练样本保存为数据集。 2.支持查看全部模型，包括启用停用模型；支持查看模型详情及复制模型；模型详情里可以查看全部的标注，包括正确和错误标注。 3.支持列表展示模型文本内容、创建时间、创建人、正确标注数、错误标注数. |  |  |
| 23 | 云计算一体机 | - 支持一套云平台同时管理 不同芯片架构和类型的服务器资源、不同的操作系统，实现异构资源的统一管理和调度，并通过云平台屏蔽底层架构差异；支持芯片架构包括intel、海光、飞腾、鲲鹏等CPU和NVIDIA T4、P4、P40等GPU，操作系统包括欧拉、Centos、麒麟操作系统； - 支持通过文件夹对虚拟机进行分组 ，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达5层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作。 3、虚拟机支持多种启动方式 ，包括硬盘启动、虚拟光驱启动和网络启动，可依次设置设备第一启动顺序、第二启动顺序和第三启动顺序。 4、★支持虚拟机全量克隆 ，虚拟机克隆耗时≤1s，且克隆前后虚机业务不中断，删除源虚拟机不影响克隆虚拟机的使用。提供相关证明材料。 - 支持一套系统内同时创建多种类型的备份池，存储类型包括本地存储、分布式存储、集中式存储和远端共享存储，远端共享存储支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储。 6、虚拟化系统内置备份模块 ，无需单独安装备份软件，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机和云硬盘的备份功能。备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天/周/月）设置自动化备份策略。 7、★支持在不中断已有业务的情况下 ，对数据中心内部各类已有服务器设备进行监控纳管，可纳管通用X86服务器、ARM服务器，及专用存储服务器、智能设备。支持通过IPMI协议对纳管的存量服务器进行远程开关机、远程监控等；提供相关证明材料。 8、服务器配置要求： 见附表▲实质技术指标 | 套 | 1 |
| 24 | AI融合巡检硬盘录像机-存算一体 | - 主控板接口：≥2个HDMI 接口、≥1个VGA接口、≥4个RJ45 网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232 接口、≥1个RS485接口、≥1个eSATA 接口、≥1个键盘 485 接口；内置≥24个SATA 硬盘接口；≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口；≥16 路报警输入接口、≥8路报警输出接口。 可同时正放或倒放≥16 路H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者≥10路 H.264 编码、4096×2160 格式的视频图像。 2、★AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度。提供相关证明材料。 - 配合接入的普通 IPC，支持对设定的检测区域内，人员是否佩戴安全帽进行自动侦测，同时检测出佩戴安全帽的颜色（红色、蓝色、黄色、橙色、白色）并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域，通过客户端可以接受报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。支持安全帽关联人脸报警，关联人脸库后，可对未佩戴或佩戴安全帽的人员进行人脸比对 接入普通IPC，支持工服注册，可通过工服库，上传需要检测的服饰类型，对目标服饰进行识别，并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域。 4、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置（常规时绿色，报警时变成红色），字体大小可配置。 5、★接入普通IPC，尺寸与面积检测，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差±2%。提供相关证明材料。 - ★支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤。提供相关证明材料。 - 支持对外部导入的录像进行智能分析。 8、引擎状态界面可显示引擎工作温度， 可查看引擎配置及利用率。具有≥16个GPU，支持≥5种引擎功能： 人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎。支持GPU扩容，可动态扩容GPU数量，支持动态扩容1～7个GPU。 9、对AI算法，1个GPU可分化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎支持一种AI算法；1个GPU支持4路400W摄像机的实时视频分析。 10、支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入和管理；可显示模型名称、有效期、模型标签及模型版本。支持对不同的模型进行切换，支持手动删除已导入模型库中的模型；支持展示已经添加的模型包数和总模型包数；支持自定义编辑导入的模型名称；支持设置机动车、人体、行为分析视频算法混合运行；多算法支持按通道配置，支持模型下的算法切换。 11、★可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行。提供相关证明材料。 12、支持实时视频、视频轮巡、定时抓图三种分析模式。在视频轮巡分析模式下，支持轮巡时间配置，轮巡时间（10～3600）s可选。设备支持本地巡检任务配置，无需依赖平台，即可实现单引擎多算法多通道分时复用。设备支持在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可设置所有通道进行轮巡分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析;可实时展示整机分析状态。支持接入普通摄像机，内置算法分析路数与最大接入路数保持一致，自动完成算法参数与分析任务配置。 13、支持通过远程实现设备参数修改，固件升级，算法下发等运维功能；设备支持平台端远程调度算法下发，并完成任务配置 14、支持导入图片，并对图片中的数字和字母进行识别并输出结果。 | 台 | 2 |
| 25 | 存算一体硬盘录像机 | - ≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥1个CVBS接口，≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有≥1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置≥16个SATA接口硬盘。 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 3、★设备支持文字搜索功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文字快速检索的结果，对目标进行图片搜索的二次精准检索定位。提供相关证明材料。 - ★支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。提供相关证明材料。 5、支持独立的文字搜索应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。 6、设备支持独立的智能文字搜索应用模块。 7、支持≥16路视频流人脸识别，支持≥48路图片流人脸识别。 8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 9、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 10、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 11、支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。 12、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理。 13、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 14、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。 15、设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。 16、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。 17、支持最大接入带宽不低于384Mbps，最大存储带宽不低于384Mbps，最大转发带宽不低于256Mbps。 18、电源由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作。 | 台 | 2 |
| 26 | 存算一体硬盘录像机 | - 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥1个CVBS接口，≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有≥1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置≥8个SATA接口硬盘。 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 3、★设备支持文字搜索功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文字搜索快速检索的结果，对目标进行图片搜索的二次精准检索定位。提供相关证明材料。 4、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。 5、支持独立的文字搜索应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。 6、★设备支持独立的智能文字搜索应用模块。提供相关证明材料。 7、支持≥16路视频流人脸识别，支持≥32路图片流人脸识别。 8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 9、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 10、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 11、支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。 12、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 13、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。 14、设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。 15、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。 16、支持最大接入带宽不低于320Mbps，最大存储带宽不低于320Mbps，最大转发带宽不低于256Mbps。 17、电源由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作。 | 台 | 1 |
| 27 | 监控硬盘 | 1、≥6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥7200RPM。 2、空气盘， CMR传统磁记录。 3、传输速率≥239 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧。 4、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐。 5、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。 6、支持5年有限质保服务。 | 块 | 88 |
| 28 | 智能融合应用主机 | 1、支持大模型文字搜索算法。 2、视频流：200万及以下支持不低于128路；200万~500万像素（含）支持不低于64路。 3、图片流：建模性能不低于40张/秒（目标小图或大图+坐标）。 4、大模型图文建模：支持对目标进行大模型建模，通过建模引擎将目标图片转化成语义数据模型。 5、大模型文本搜图：输入搜索目标的文本描述，可快速搜索对应的视图内容，支持搜人、车、非机动车、物品；支持2000w条热数据秒级文本搜图； 大模型文本预警：支持文本描述目标关键特征，快速开启布防任务；支持1000条文本语义预警布防；最大支30路视频流文本预警。 6、大模型在线微调：支持对搜索结果进行快速标定和在线微调训练，持续提升文本搜图和预警效果；单次最大支持50张图片进行微调。 7、CPU：≥2颗64位多核处理器。 8、GPU：≥3张GPU卡。 9、系统内存：≥128GB DDR4内存。 10、系统盘：≥2×240GB SSD。 11、数据盘：≥1×480GB SSD，≥3× 8TB SATA盘，≥1× 4TB SATA盘 12、网络接口：≥2×千兆电口。 13、其它接口：≥2×VGA接口，6×USB接口。 14、整机电源：≥800W ，1+1冗余电源。 | 台 | 1 |
| 29 | 固定管理终端 | 1、处理器：主频最高≥4.0Ghz，核心数≥10核。 2、内存：≥32GB DDR4。存储容量不小于1000G SSD。≥1个千兆自适应以太网口。 3、配置独立显卡，显存≥6G,配置27英寸显示器，刷新率≥165Hz。 | 台 | 2 |
| 30 | 移动管理终端 | 1、处理器：主频最高≥4.5Ghz，核心数≥16核。 2、内存：≥32GB DDR4。存储容量不小于1000G SSD。≥1个千兆自适应以太网口。 3、配置独立显卡，显存≥8G,配置≥16英寸显示器，刷新率≥165Hz，分辨率≥2560*1600。 | 台 | 1 |
| 31 | 六类网线 | 1、6类室内非屏蔽双绞线 2、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 3、标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 3、标准装箱长度≥300m； 4、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； | 箱 | 195 |
| 32 | 控制线 | RVV2*1、RVV4*1、RVV6*1纯铜控制信号线 | 米 | 5000 |
| 33 | 电源线缆 | 1、3芯RVV电源线（6mm2） 2、无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 3、线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 4、线芯绝缘标识清晰，便于区分，便于施工识别。 5、符合RoHS 2.0 环保认证。 6、护套类型：PVC 7、屏蔽性能：非屏蔽 | 米 | 6300 |
| 34 | 电源线缆 | 1、3芯RVV电源线（2.5mm2） 2、无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 3、线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 4、线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 5、符合RoHS 2.0 环保认证。 6、护套类型：PVC；屏蔽性能：非屏蔽 | 米 | 25000 |
| 35 | 辅材 | RJ45头、线槽、线管、线卡、弯头、直接、扎带、标签、绝缘胶带等，包含管口、管卡等设备 | 套 | 224 |

云计算一体机 附表： ▲实质技术指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲CPU规格 | CPU 信息 | CPU:国产C86架构处理器 物理核心数≥8核；主频≥ 3.0GHz； 末级缓存容量≥16MB；线程数≥16个 热设计功耗≥65W； 内存的最高速率≥3200MT/s； 通道数≥2个； 位宽≥64位； |
| 2 | ▲主板规格 | 主板支持的CPU 和内存情况 | CPU数量≥2个 内存数量≥8个 |
| 3 |  | 主板内存槽数量 | 内存插槽总数≥8个 |
| 4 |  | 主板存储接口 | 可同时支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口 |
| 5 |  | PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 |  | 主板PCIe插槽数量及规格 | a) 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口不少于 5 个； |
| 7 | ▲内存规格 | 内存数量 | ≥4 |
| 8 |  | 内存规格 | ≥DDR4 |
| 9 |  | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道支持2DPC，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数在随机文件中明确 |
| 10 | ▲存储规格 | 硬磁盘实配容量 | 配置≥1块480G SSD，≥1块960G SSD，≥1块4TB HDD |
| 11 |  | 硬盘接口类型 | 提供≥8个SATA 3.0接口，固态硬盘采用SATA接口 |
| 12 |  | 硬盘实配数量 | 硬磁盘实配数量≥2 固态盘实配数量：2 |
| 13 |  | 硬盘插槽数量及规格 | 支持≥12个前置热插拔3.5或2.5硬盘，支持≥1个M.2 SSD； |
| 14 | ▲网络规格 | 网口速率和数量 | 网络接口数量≥2，网络速率≥1GE |
| 15 | ▲外部接口规格 | 显示接口 | VGA接口数量≥1 |
| 16 |  | USB 接口 | 配备≥7个USB 3.0接口 |
| 17 | ▲电源规格 | 电源模块数量 | 电源模块数量≥2 |
| 18 |  | 电源功率 | 单个电源功率≥550W |
| 19 | ▲整机规格 | 外观和结构 | a)服务器的零部件紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志清晰、端正且牢固； d) 在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形无干涉相邻机体； f) 高密度服务器给出CPU个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 20 |  | 尺寸（高×宽×深） | 高：87.5mm×宽：448mm×深：744mm 设计遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； |
| 21 |  | 环境适应性 | 气候环境适应性符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 5～45℃，贮存运输温度-40～60℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 22 |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性符合GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 23 |  | 噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 噪声：64.13dB |
| 24 | 机柜规格 | ▲机柜尺寸 | 标准服务器机柜 |
| 25 | ▲主板 | 主板外部 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 26 | ▲网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 27 | ▲CPU功能 | 计算处理 | 采用国产C86架构处理器，支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 28 |  | 密码算法实现 | CPU芯片符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 29 | ▲电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块具备热插拔功能 |
| 30 |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 31 | ▲整机功能 | 散热方式 | 采用风冷散热方式 |
| 32 | ▲管理系统功能 | BMC 固件基础功能 | 1) 支持DHCP 设置网络功能；2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 33 |  | BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 34 |  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 35 | ▲操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 36 |  | 操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 37 | ▲中文信息处理功能 | 中文信息处理 | 符合GB 18030 的有关规定 |
| 38 | ▲关键部件安全要求 | 关键部件安全要求3 | CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求。（提供中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果查询截图） |
| 39 | ▲固件安全要求 | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 40 | ▲系统安全要求 | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 41 |  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 42 |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 43 |  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 44 |  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 45 | ▲信息安全要求 | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 46 | ▲物理安全 | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 |
| 47 | ▲限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量符合GB/T 26572的要求 |
| 48 | ▲CPU性能 | CPU 主频 | 单CPU主频≥3.0GHz |
| 49 |  | 单CPU 核数 | 单CPU核数≥8 |
| 50 |  | 单CPU 末级缓存容量 | 单CPU末级缓存容量≥16 |
| 51 | ▲内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB |
| 52 |  | 内存速率 | ≥3200MT/s |
| 53 | ▲电源能耗 | 电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 54 | ▲部件兼容性要求 | 内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 55 |  | 固态存储兼容性 | 适配3种及以上等厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 56 |  | 网卡兼容性 | 适配两种或以上厂商产品 |
| 57 |  | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 58 | ▲外设兼容性 | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 59 | ▲软件兼容性 | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 60 |  | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 61 |  | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 62 | ▲整机可靠性要求 | 整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不低于30000h |
| 63 |  | 风扇可靠性 | 风扇寿命不低于 40000h |
| 64 |  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 65 | ▲包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 66 | ▲服务响应 | 服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 67 |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 68 | ▲服务周期 | 服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 69 | ▲服务工具要求 | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件具有合法授权或版权 |
| 70 |  | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件提供指引 |
| 71 |  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 72 | ▲增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 73 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 74 | ▲供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时停止相关受影响产品的销售 |
| 75 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

三 其他说明：

投标人应仔细阅读本项目需求，严格按照项目需求及技术要求配备产品及相关配套服务。可具备

1.提供所投产品技术指标响应程度。

2.企业实力。投标人具有相关能力。

3.投标人自2022年4月1日以来(以合同签订时间为准)的类似业绩;

4.管理能力。投标人针对本项目须成立专门项目组，相关人员需持有相应工作岗位的执业证件。

5.设计方案。根据本项目实际需要，提供详细的项目设计方案，方案包含但不限于实验室人员管控智能管理、设备运行实时监控、危化耗材动态管理、安全隐患专项排查等方面。

6.实施方案。投标人根据本项目采购需求提供实施方案，包括产品联合调试方案、实施进度计划和人力安排、工期保证措施、质量保证措施和安全措施、从供货、安装、调试、测试、验收等。

7.售后服务。（1）项目完成后，有针对本项目的专职售后服务人员，并具备相应资质。

（2）投标人根据本项目采购需求提供完善的售后服务方案。包括售后服务内容、形式、维修时间、问题解决质量、响应时间、售后服务网点等）和培训方案（详细说明技术培训措施，保证使用者能熟练操作维护和正常使用情况，培训内容至少包括系统架构、基础理论、基本使用、操作指南、实用问题、运行维护、故障排除等内容。

# 第七章 评标方法和标准

一、评标方法

R采用综合评分法。总分值100分，评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

□采用最低评标价法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按投标报价由低到高顺序确定中标候选人（投标报价相同的并列）。

（一）符合性审查

评标委员会对资格性审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 投标文件不存在雷同性（评标系统内标书雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；

2. 签字盖章签章符合招标文件要求；

3. 投标有效期符合招标文件要求；

4. 投标报价未超出最高限价；

5. 投标文件无重大或不可接受的偏差；

6. 投标文件未附有采购人不能接受的条件；

7. 招标文件及法律法规规定的其他情形。

（二）详细评审

1．澄清有关问题

1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2．综合比较与评价

2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。

2.3投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.5评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

2.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、 评分标准（满分100分）

| 评分内容 | 评分因素 | 评分标准 | 分值(分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 投标报价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×30 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。（评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） | 30 |
| 技术部分（40分） | 技术指标响应情况 | 评标委员会根据投标文件和要求提供的相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品： 1、带▲的技术参数为实质技术指标，投标产品应符合或优于该指标要求，不满足的投标文件无效；技术参数指标中“/”表示为该条技术指标不作要求。 2、带★号的技术参数和功能要求为关键技术指标，15项，共30分，每有一项不满足的扣2分； 3、非★号的技术参数及功能要求，共10分，每有1条不满足扣0.5分，超过20条不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效。 | 40 |
| 综合部分 （30分） | 企业实力 | 投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书和信息安全管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，本项最多得2分，投标文件提供证书扫描件及国家认监委网站查询结果。 | 2 |
|  | 商品包装及快递包装 | 投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得1分。 | 1 |
|  | 优先节能产品和环境标志产品 | 响应产品中属于优先节能产品或环境标志产品的，提供节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件，一个加1分，最高得2分。 同一产品具备以上两种证书的，不重复得分。 | 2 |
|  | 企业经验 | 投标人具有2022年4月1日以来类似业绩，每个有效业绩得1分，有效业绩须包括：合同盖章页与合同清单、验收报告，本项最多5分。投标文件提供业绩扫描件。 | 5 |
|  | 管理能力 | 投标人针对本项目须成立专门项目组；项目经理持有高级信息系统项目管理师（国家人社部和工信部共同认可的），项目组其他人员需持有相应工作岗位的执业证件，投标文件提供盖章的证书扫描件，并提供在本单位缴纳的任意一个月的社保证明文件的复印件，提供不全不得分，完全满足得2分；不满足得0分。 | 2 |
|  | 设计方案 | 根据本项目实际需要，提供详细的项目设计方案，方案包含但不限于实验室人员管控智能管理、设备运行实时监控、危化耗材动态管理、安全隐患专项排查等方面。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得5分；对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；提供的内容不完整或存在明显缺陷的得1分；未提供应相关内容的得0分。 | 5 |
|  | 实施方案 | 供应商根据本项目采购需求提供实施方案，包括产品联合调试方案、实施进度计划和人力安排、工期保证措施、质量保证措施和安全措施、从供货、安装、调试、测试、验收等。 实施方案内容能很好的满足项目采购需求的得5分； 实施方案内容基本满足项目采购需求，有个别细节需要完善和提高的得3分； 实施方案内容有缺失或纰漏的得1分； 实施方案存在明显缺陷的或无方案的不得分。 | 5 |
|  | 售后服务 | 1.项目完成后，有针对本项目的专职售后服务人员，投标人提供有信息技术服务运行维护标准（ITSS）IT服务工程师证书或售后服务管理师证书，并提供以上人员在本单位缴纳的近1个月的社保证明文件，每有一名人员完全满足得1分，提供不全不得分，本项最高得3分。 | 3 |
|  |  | 2.投标人根据本项目采购需求提供完善的售后服务方案（包括售后服务内容、形式、维修时间、问题解决质量、响应时间、售后服务网点等）和培训方案（详细说明技术培训措施，保证使用者能熟练操作维护和正常使用情况，培训内容至少包括系统架构、基础理论、基本使用、操作指南、实用问题、运行维护、故障排除等内容）。 投标人对每项内容论述详细,完全贴合学校实际的得5分; 投标人对每项内容虽阐述但未贴合实际情况进行论述,或内容未包括具体细节的得3分; 投标人提供的内容不完整或存在明显缺陷的1分; - 未提供应相关内容的得0分。 | 5 |

# 第八章 政府采购合同

- 合同编号：（中标项目编号）

- 郑州大学政府采购货物合同

甲方（全称）：     郑州大学

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方同意按照下述条款订立本合同，共同信守。

- 一、供货范围及分项价格表（详见附件1、附件2）

1.本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等，详见附件1、附件2 ，此附件是合同中不可分割的部分。

2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。

- 二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等）货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于     月     日前进驻安装现场；所有货物运送到甲方指定地点后，双方在     日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物备交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

- 四、质保期与售后服务（详见附件3）

1.所有设备免费质保期为      年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年    次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6.其它：

- 五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及   人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

4.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

- 六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，已方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

- 免税情形

- 1.属于进口产品的，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

- 2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

- 3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

- 八、交货时间、地点与方式

1.乙方于    年  月  日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五支付违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

- 九、验收方式

- 1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

- 乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

- 2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向资产与财务部提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

- 十、付款方式及条件

1.本合同总价款（大写）为：                 （小写：¥     元）。

2.付款方法和条件：                                。

- 十一、履约担保

本合同适用情况    履约担保方式。

情况一：总价款为10万元（含10万元）至100万元（不含100万元）的合同，不强制提供履约担保，由发包人和承包人双方协商；

情况二：总价款为100万以上（包含100万元）的合同，履约担保金额为合同总额的5%，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

- 十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

- 十三、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。

2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同共    页，一式   份，甲方执   份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执  份，招标公司执   份。

4.本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6.法律文书接收地址（乙方）：

甲方：                               乙方：

地址：                               地址:

签字代表（或委托代理人）：            签字代表：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

合同签署日期：       年    月    日

附件1：

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌型号 | 制造厂（商） | 原产地（国） | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否免税 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计： 小写：￥ 元 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供货范围及分项价格表                          单位：元

附件2：

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

| 序 号 | 设备名称 | 具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

附件3：

售后服务计划及保障措施

（由制造商及中标商签字盖章确认）

附件4：

郑州大学仪器设备初步验收单

No.                                         年   月   日

| 使用单位 |  |  |  |  | 使用人 |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货商 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同总金额 |  |  |  |  |  |
| 设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  |  | 技术参数 （规格型号） |  |  | 生产厂家（产地） |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 金额 |
| 实 物 验 收 情 况 | 外观质量（有无残损，程度如何）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术验收情况 | 依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步验收情况 | □通过验收 □整改后再组织验收 □不通过验收 索赔要求 □其他结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  | 供货商 授权代表签字 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

财政部 工业和信息化部关于印发

《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财　　政　　部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条　对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。